## Sheet1
Reasons for deviation in Performance Parameters for FY 2022-23
1) Availability factor (%) |  |  | 4 | 20 | 4 | 20
STATION | Capacity (MW) | Norm (%) | HIGH DEMAND SEASON |  | LOW DEMAND SEASON |  | HDS | LDS | Year
|  |  | Peak AVF | Off Peak AVF | Peak AVF | Off Peak AVF | 91 | 274 | 365
BHUSAWAL (Unit 3) | 210 | 80 | 61.11% | 61.04% | 55.11% | 55.42% | 61.05% | 55.37% | 56.78%
BHUSAWAL (Unit 4-5) | 1000 | 85 | 81.35% | 81.37% | 75.53% | 74.52% | 81.36% | 74.69% | 76.35%
KHAPARKHEDA ( Unit 1- 4) | 840 | 85 | 69.86% | 68.56% | 61.45% | 62.01% | 68.77% | 61.92% | 63.63%
KHAPARKHEDA U # 5 | 500 | 85 | 89.89% | 91.41% | 82.28% | 82.61% | 91.15% | 82.56% | 84.7%
NASHIK (Unit 3-5) | 630 | 80 | 71.65% | 72.15% | 63.79% | 63.74% | 72.07% | 63.75% | 65.82%
CHANDRAPUR ( Unit 3-7) | 1920 | 80 | 68.16% | 68.1% | 46.5% | 46.88% | 68.11% | 46.81% | 52.12%
CHANDRAPUR ( Unit- 8 & 9) | 1000 | 85 | 88.64% | 88.53% | 80.56% | 79.62% | 88.55% | 79.78% | 81.97%
PARAS (Unit 3- 4) | 500 | 85 | 82.37% | 82.67% | 67.98% | 68.07% | 82.62% | 68.05% | 71.68%
PARALI (UNIT 6-7) | 500 | 85 | 77.35% | 78.1% | 73.29% | 73.87% | 77.98% | 73.78% | 74.82%
PARALI (UNIT 8 ) | 250 | 85 | 52.01% | 52.73% | 55.76% | 55.66% | 52.61% | 55.67% | 54.91%
KORADI (Unit 6) | 210 | 72 | 79.85% | 80.43% | 67.48% | 68.58% | 80.34% | 68.4% | 71.38%
KORADI (Unit- 8, 9 & 10) | 1980 | 85 | 74.38% | 73.63% | 60.85% | 60.29% | 73.76% | 60.39% | 63.72%
GTPS URAN (Unit 5 -10) | 672 | 38 | 33.62% | 34.5% | 23.24% | 23.51% | 34.35% | 23.46% | 26.18%
2) Plant load factor factor (%)
STATION | Capacity (MW) | Norm (%) | HIGH DEMAND SEASON |  | LOW DEMAND SEASON |  | HDS | LDS | Year
|  |  | Peak AVF | Off Peak AVF | Peak AVF | Off Peak AVF
BHUSAWAL (Unit 3) | 210 | 80 | 54.27% | 55.64% | 34.33% | 33.44% | 55.41% | 33.59% | 39.03%
BHUSAWAL (Unit 4-5) | 1000 | 85 | 75.07% | 76.9% | 71.08% | 67.79% | 76.59% | 68.34% | 70.4%
KHAPARKHEDA ( Unit 1- 4) | 840 | 85 | 65.8% | 65.81% | 57.37% | 56.12% | 65.8% | 56.33% | 58.69%
KHAPARKHEDA U # 5 | 500 | 85 | 86.85% | 89.09% | 76.81% | 75.96% | 88.72% | 76.1% | 79.25%
NASHIK (Unit 3-5) | 630 | 80 | 55.36% | 54.81% | 43.98% | 42.57% | 54.9% | 42.81% | 45.82%
CHANDRAPUR ( Unit 3-7) | 1920 | 80 | 63.18% | 64.49% | 43.36% | 42.89% | 64.27% | 42.97% | 48.28%
CHANDRAPUR ( Unit- 8 & 9) | 1000 | 85 | 84.17% | 85.37% | 75.52% | 72.77% | 85.17% | 73.23% | 76.21%
PARAS (Unit 3- 4) | 500 | 85 | 79.58% | 80.15% | 66.2% | 66.46% | 80.06% | 66.41% | 69.82%
PARALI (UNIT 6-7) | 500 | 85 | 65.5% | 68.88% | 60.04% | 59.58% | 68.31% | 59.66% | 61.82%
PARALI (UNIT 8 ) | 250 | 85 | 50.11% | 51.25% | 50.39% | 49.37% | 51.06% | 49.54% | 49.92%
KORADI (Unit 6) | 210 | 72 | 78.35% | 79.35% | 67.12% | 68.34% | 79.18% | 68.14% | 70.89%
KORADI (Unit- 8, 9 & 10) | 1980 | 85 | 72.97% | 72.59% | 60.28% | 59.53% | 72.66% | 59.66% | 62.9%
GTPS URAN (Unit 5 -10) | 672 | 38 | 31.2% | 31.91% | 23.24% | 23.51% | 31.79% | 23.46% | 25.54%

## Sheet2
SHR
STATION | Capacity (MW) | Norm (%) | HIGH DEMAND SEASON |  | LOW DEMAND SEASON |  | STATION | Capacity (MW) | Norm | Actual
|  |  | Peak AVF | Off Peak AVF | Peak AVF | Off Peak AVF | BHUSAWAL (Unit 3) | 210 | 2787 | 3084.9481
BHUSAWAL (Unit 3) | 210 | 80 | 61.11% | 61.04% | 55.11% | 55.42% | BHUSAWAL (Unit 4-5) | 1000 | 2375 | 2417.1042
BHUSAWAL (Unit 4-5) | 1000 | 85 | 81.35% | 81.37% | 75.53% | 74.52% | KHAPARKHEDA ( Unit 1- 4) | 840 | 2630 | 2725.638
KHAPARKHEDA ( Unit 1- 4) | 840 | 85 | 69.86% | 68.56% | 61.45% | 62.01% | KHAPARKHEDA U # 5 | 500 | 2375 | 2462.7773
KHAPARKHEDA U # 5 | 500 | 85 | 89.89% | 91.41% | 82.28% | 82.61% | NASHIK (Unit 3-5) | 630 | 2754 | 2781.3457
NASHIK (Unit 3-5) | 630 | 80 | 71.65% | 72.15% | 63.79% | 63.74% | CHANDRAPUR ( Unit 3-7) | 1920 | 2688 | 2732.5077
CHANDRAPUR ( Unit 3-7) | 1920 | 80 | 68.16% | 68.1% | 46.5% | 46.88% | CHANDRAPUR ( Unit- 8 & 9) | 1000 | 2375 | 2386.0812
CHANDRAPUR ( Unit- 8 & 9) | 1000 | 85 | 88.64% | 88.53% | 80.56% | 79.62% | PARAS (Unit 3- 4) | 500 | 2430 | 2446.9208
PARAS (Unit 3- 4) | 500 | 85 | 82.37% | 82.67% | 67.98% | 68.07% | PARALI (UNIT 6-7) | 500 | 2430 | 2517.2425
PARALI (UNIT 6-7) | 500 | 85 | 77.35% | 78.1% | 73.29% | 73.87% | PARALI (UNIT 8 ) | 250 | 2430 | 2535.5272
PARALI (UNIT 8 ) | 250 | 85 | 52.01% | 52.73% | 55.76% | 55.66% | KORADI (Unit 6) | 210 | 2350 | 2602.6676
KORADI (Unit 6) | 210 | 72 | 79.85% | 80.43% | 67.48% | 68.58% | KORADI (Unit- 8, 9 & 10) | 1980 | 2230 | 2480.3197
KORADI (Unit- 8, 9 & 10) | 1980 | 85 | 74.38% | 73.63% | 60.85% | 60.29% | GTPS URAN (Open cycle) |  | 2900 | 3153.7485
GTPS URAN (Unit 5 -10) | 672 | 38 | 33.62% | 34.5% | 23.24% | 23.51% | GTPS URAN (Combine cycle)) |  | 2035 | 2156.1574
STATION | Capacity (MW) | Norm (%) | HIGH DEMAND SEASON |  | LOW DEMAND SEASON |  | STATION | Capacity (MW) | Norm | Actual
|  |  | Peak AVF | Off Peak AVF | Peak AVF | Off Peak AVF | BHUSAWAL (Unit 3) | 210 | 10.96% | 14.56%
BHUSAWAL (Unit 3) | 210 | 80 | 54.27% | 55.64% | 34.33% | 33.44% | BHUSAWAL (Unit 4-5) | 1000 | 6% | 6.361%
BHUSAWAL (Unit 4-5) | 1000 | 85 | 75.07% | 76.9% | 71.08% | 67.79% | KHAPARKHEDA ( Unit 1- 4) | 840 | 9.7% | 11.25%
KHAPARKHEDA ( Unit 1- 4) | 840 | 85 | 65.8% | 65.81% | 57.37% | 56.12% | KHAPARKHEDA U # 5 | 500 | 6% | 5.854%
KHAPARKHEDA U # 5 | 500 | 85 | 86.85% | 89.09% | 76.81% | 75.96% | NASHIK (Unit 3-5) | 630 | 10.75% | 12.61%
NASHIK (Unit 3-5) | 630 | 80 | 55.36% | 54.81% | 43.98% | 42.57% | CHANDRAPUR ( Unit 3-7) | 1920 | 7.8% | 11.09%
CHANDRAPUR ( Unit 3-7) | 1920 | 80 | 63.18% | 64.49% | 43.36% | 42.89% | CHANDRAPUR ( Unit- 8 & 9) | 1000 | 6% | 5.514%
CHANDRAPUR ( Unit- 8 & 9) | 1000 | 85 | 84.17% | 85.37% | 75.52% | 72.77% | PARAS (Unit 3- 4) | 500 | 9.3% | 10.98%
PARAS (Unit 3- 4) | 500 | 85 | 79.58% | 80.15% | 66.2% | 66.46% | PARALI (UNIT 6-7) | 500 | 9.3% | 11.58%
PARALI (UNIT 6-7) | 500 | 85 | 65.5% | 68.88% | 60.04% | 59.58% | PARALI (UNIT 8 ) | 250 | 8.5% | 13.59%
PARALI (UNIT 8 ) | 250 | 85 | 50.11% | 51.25% | 50.39% | 49.37% | KORADI (Unit 6) | 210 | 10.81% | 11.28%
KORADI (Unit 6) | 210 | 72 | 78.35% | 79.35% | 67.12% | 68.34% | KORADI (Unit- 8, 9 & 10) | 1980 | 6% | 7.337%
KORADI (Unit- 8, 9 & 10) | 1980 | 85 | 72.97% | 72.59% | 60.28% | 59.53% | GTPS URAN (Open cycle) |  | 1% | 1.819%
GTPS URAN (Unit 5 -10) | 672 | 38 | 31.2% | 31.91% | 23.24% | 23.51% | GTPS URAN (Combine cycle)) |  | 3% | 3.115%
[7 empty] | STATION | Capacity (MW) | Norm | Actual
[7 empty] | BHUSAWAL (Unit 3) | 210 | 1.4 | 5.757
[7 empty] | BHUSAWAL (Unit 4-5) | 1000 | 0.5 | 2.0274
[7 empty] | KHAPARKHEDA ( Unit 1- 4) | 840 | 1.2 | 4.91
[7 empty] | KHAPARKHEDA U # 5 | 500 | 0.5 | 0.334
[7 empty] | NASHIK (Unit 3-5) | 630 | 1 | 4.5521
[7 empty] | CHANDRAPUR ( Unit 3-7) | 1920 | 1 | 4.7587
[7 empty] | CHANDRAPUR ( Unit- 8 & 9) | 1000 | 0.5 | 0.36335
[7 empty] | PARAS (Unit 3- 4) | 500 | 0.5 | 1.743
[7 empty] | PARALI (UNIT 6-7) | 500 | 0.5 | 3.779
[7 empty] | PARALI (UNIT 8 ) | 250 | 0.5 | 5.147
[7 empty] | KORADI (Unit 6) | 210 | 2.81 | 5.586
[7 empty] | KORADI (Unit- 8, 9 & 10) | 1980 | 0.5 | 0.635
[7 empty] | STATION | Capacity (MW) | Norm | Actual
[7 empty] | BHUSAWAL (Unit 3) | 210 | 0.8% | 0.869%
[7 empty] | BHUSAWAL (Unit 4-5) | 1000 | 0.8% | 0.8%
[7 empty] | KHAPARKHEDA ( Unit 1- 4) | 840 | 0.8% | 1.86%
[7 empty] | KHAPARKHEDA U # 5 | 500 | 0.8% | 1.86%
[7 empty] | NASHIK (Unit 3-5) | 630 | 0.8% | 0.77%
[7 empty] | CHANDRAPUR ( Unit 3-7) | 1920 | 0.8% | 0.4756%
[7 empty] | CHANDRAPUR ( Unit- 8 & 9) | 1000 | 0.8% | 0.4756%
[7 empty] | PARAS (Unit 3- 4) | 500 | 0.8% | 0.7981%
[7 empty] | PARALI (UNIT 6-7) | 500 | 0.8% | 0.49%
[7 empty] | PARALI (UNIT 8 ) | 250 | 0.8% | 0.49%
[7 empty] | KORADI (Unit 6) | 210 | 0.8% | 0%
[7 empty] | KORADI (Unit- 8, 9 & 10) | 1980 | 0.8% | 0.3075%